ОБЕКТ:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС: БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	В и К

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране

Проектът се реализира в рамките на проект BG05M2OP001-1.002-006-С 01 Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на ремонтни и строителни работи на помещения за създаване на симулационен център за нуждите на Център за компетентност Quasar във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация и необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

За изграждане на научната инфраструктура на територията на НВУ „Васил Левски“ се предвижда извършване на строително-ремонтни работи на обособена площ от 380, 15м², разположена на първия етаж на втори учебен корпус, крило юг, район „Велико Търново“, включваща 7 броя помещения - №2109, №2110, №2111, №2112, №2113, №2114, №2115  и коридора към тях.

Вътрешни стени – тухлени с дебелина 25 и 12см, покритие от варова мазилка в лошо състояние.

Подовата конструкция – стоманобетонова плоча, с подово покритие от циментова замазка и балатум. Състоянието на подовите настилки е остаряло, износено и нарушено, което налага подмяната му според функционалността на новите помещения.

Състоянието на инсталациите също е амортизирано, като с настоящия проект са предвидени изграждането на нови електро, ОВК и ВиК.

- Проектно решение

Настоящият проект дава решение за модернизация и обновяване на помещенията за създаване на симулационен център в съответствие с нормативната уредба и с оглед подобряване на условията за превеждане на научно-изследователска и учебно-тренировъчна дейност.

Проектът предвижда обособяване на нови функционални помещения с ново оборудване: коридор, двустранно на който са разположени сървър, машини висока проходимост, колесна машина, лаборатория риск, лаборатория пътеки, WC.

- Ремонт и видове СМР по част ВК, заложени с проекта

Вътрешни строително-ремонтни работи за подобряване на функционалността и облика на помещенията:

- Демонтаж санитарни уреди и монтаж на нови в WC;

Сградна водопроводна инсталация

В сградата  е изпълнена водопроводна инсталация за вода с долно разпределение. Вертикалните клонове са положени в инсталационни шахти. Новите етажни разпределителни клонове ще се вкопаят в стените.

Предвидено е подмяна на водопроводните вертикали в обхвата на етажа.

Новата сградната водопроводна инсталация за е проектирана от полипропиленови тръби за налягане 16атм и Т до 250С. Всички тръби трябва да се изолират с топлинна изолация  с дебелина съгласно указанията на фирмата –производител.

При монтажа на тръбите стриктно да се спазват изискванията, посочени в техническата спецификация на тръбите.

Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни тази височина се приема, мерено от готов под, както следва /чл.35/:

- за вентил за ниско кл. казанче от 0,50 до 0,70 m

- за смесител за т. мивка  – 1,0m

Спирателни кранове са предвидени:

- за изолиране на отделни участъци при авария и ремонт

Преди експлоатация тръбите трябва да се изпитат хидравлично на  Рраб.= 3 атм. и Ризп.= 8 атм; да се промият и дезинфекцират под санитарен контрол.

Сградна канализационна инсталация

Отводнителните тръби от всички умивалници са предвидени от РVС тръби ф 50.

Санитарните прибори трябва да се монтират на следните височини, мерено от пода

- 0,80 m – за борда на тоалетните мивки.

Изготвил: .......................

инж.В.Митева

01.2019г.

гр. София