ОБЕКТ:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ", УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ" КЪМ БАН

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	ЕЛЕКТРО

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист					  	1

- Съдържание					  	2

- Обяснителна записка				  	3

- Количествена сметка					7

- Светлотехнически изчисления

- Схема на ел. табло

- Чертежи

- Осветителна и силова инсталации

ОБЕКТ:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ", УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ" КЪМ БАН

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	ЕЛЕКТРО

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

I.Обща част

Проектът е изготвен по възлагане от Възложителя на база на архитектурни чертежи, изисквания на Възложителя и проучване на място.

Обектът на настоящия проект е част от етаж на института по роботика в гр. София.

При разработване на проекта са взети под внимание изискванията на действащите правилници:

- Наредба №3 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /Наредбата не се прилага за устройството на заварени строежи на електрически уредби и електропроводни линии/;

- Наредба № 1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, Обн., ДВ, бр. 46/2010г.

- Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №4 на МРРБ от 12.2014год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , както и наредби и инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи се до вътрешни  електрически инсталации;

Електроинсталационните материали: ел. табла, проводници, осветителни тела, ключове, разклонителни кутии, тръби и др., които ще се използват по време на строителството трябва да отговарят на изискванията на БДС.

По част електро се предвижда направата на следните видове инсталации.

- Ел. осветителна  и силова инсталации

- Еднолинейна схема на разпределително ел. табло

ІІ. Техническа част

Мястото на разпределителното ел. табло за частта от етажа – РТ-роботика се запазва. Предвижда се да се монтира ново ел. табло на същото място. Захранването е от ГРТ на сградата. Новопроектираното ел. табло е предвидено да се захрани с кабел NYY 5х25 мм2. (При огледа не можа да се установи какъв е съществуващия захранващ кабел, тъй като инсталацията е скрита. Може да се запази съществуващия кабел или да се изтегли нов – зависи и от разстоянието до ГРТ).

Новопроектираните  инсталации  ще бъдат изпълнени по система TN-S с три и пет проводна линия с отделен заземителен проводник.  За всички токови кръгове захранващи контакти са предвидени дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA.

След приключване на работния ден е предвидено новопроектираното ел. табло – РТ-роботика да се изключва.   Преди прекъсвача се захранват само консуматорите на денонощен режим – дежурно осветление и евакуационно осветление.

Вички апарати и излази да бъдат надписани четливо и с дълготраен материал. В таблото да има съответната ел.схема и инструкция за безопасност.

Входният прекъсвач, който трябва да се изключва след работния ден, да бъде на предпазен щит, зад врата.

Инсталацията да се  изпълни с кабел NYY по мет.конструкция на  окачения таван и по метална скара.

ІІІ. Ел. осветителна инсталация

Осветителната инсталация e проектирана на  базата на  светлотехнически изчисления. Осветителната инсталация да се изпълни с NYY 3х1.5 мм2 мет.скара и мет.констр. на окачения таван. Предвидени са енергоспестяващи LED осветителни тела.

Предвижда се следното осветление:

Работно осветление

Дежурно осветление

Евакуационно осветление

Работно осветление

Осветителната инсталация e проектирана на  базата на  светлотехнически изчисления.

Постигната е осветеност от 500Lx за всички помещения.

Захранването е по токови кръгове от РТ-роботика.

Включването на осветлението ще става от място с ключове за скрита инсталация. Всички ключове да се монтират на вис. 1,0 м от готов под.

Нормената осветеност е постигната с LED осветителни тела с определен светлинен поток.

Светлинният поток не трябва да е по-малък от този, с който са правени изчисленията. В противен случай няма да се постигне нужната осветеност на помещенията и коридорите. Водещо при избора на осветителни тела са необходимите лумени.

Дежурно осветление

Предвидени са осветителни тела, които се захранват  преди прекъсвача на   РТ-роботика, свързани към дежурна шина и осигуряващи достъп до таблото.

Евакуационно осветление

Предвидено е евакуационно осветление. Предвидени са евакуационни осветителни тела с вградена акумулаторна батерия. Захранени са на самостоятелен токов кръг преди  главния прекъсвач на таблото – от дежурна шина.

Включват се автоматично след отпадане на ел. захранването.

ІV. Силова инсталация

Тя обхваща ел. захранването на РТ-роботика, контактите, силовите и

технологични консуматори.

В проекта е предвидена силова инсталация, изпълнени по система TN-S с три и пет проводна линия с отделен заземителен проводник.

Разпределително табло ще се монтира на съществуващото място на показаното на чертежа място.

Инсталациата ще се изпълни с кабел NYY 3х4 до първа разклонителна кутия и след това с NYY 3х2,5мм2 скрито в окачения таван по метална скара и конструкция.

Всички контакти ще бъдат тип “Шуко”със заземителна клема и степен на защита ІР 21. Всички контакти да бъдат заземени.

Предвидени са трифазни контакти в някои помещения по изискване на Възложителя. Предвидени са и два „чакащи извода“ също по изискване на Възложителя за мощност – 10kW и 4 kW.

Всички ключове и контакти да са на разстояние не по-малко от 0,25 м от ОВ и ВК инсталации.

Електро  инсталациите да се изпълняват над ОВ и ВиК инсталациите.

РТ-роботика да се  заземи със съответното пето жило на захранващия кабел.

Предвиден е проводник ПВ 1х16мм (жълто-зелен) за свързване на металните части на скарата и други към заземителната инсталация.

VІІ. Осигуряване безопасност при пожар

Настоящият обект по отношение на електрозахранването се отнася   към трета категория по сигурност на електроснабдяването съгласно чл. 39-42 на раздел III към гл.1 от “Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” (НУЕУ ЕЛ).

Електрическото табло е проектирано съгласно изискванията на раздел ІІІ, гл. 38 от НУЕУ ЕЛ .

В проекта, по отношение на мерките за безопасност, за обекта е приета схема TN-S съгласно чл.155 на НУЕУ ЕЛ .

В проекта в ел.таблато са предвидени автоматични прекъсвачи за защита срещу претоварване и късо съединение. На всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУЕЛ e предвиден защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA. Взетите в проекта мерки за заземяване и защита срещу поражения от  електрически ток отговарят на изискванията на глава седма от НУЕУ ЕЛ.

Проектант:

инж. Л.Манова