ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ", УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ" КЪМ БАН

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	В и К

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на основен ремонт на 12 помещения в лаборатории и коридора към тях в Институт по роботика "Св. ап. и ев. Матей" към БАН и сдружение "Съвременни летателни технологии", ул. "Академик Георги Бончев" бл.2, ет.1, гр.София.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

Предмет на настоящият проект са помещенията и коридора, в Институт по роботика "Св. ап. и ев. Матей" към БАН и сдружение "Съвременни летателни технологии", ул. "Академик Георги Бончев" бл.2, ет.1, гр.София.

- Изпълнение на ремонтни дейности

Предвиждат се следните строително ремонтни дейности по помещенията:

3.1. За сдружение „Съвременни летателни технологии“ – 4 лаборатории ( стаи 105, 106, 107, 119 )

- Подмяна на двете мивки в лаборатории (105,106 стаи); подмяна на смесителите за вода;

3.2. За Институт по роботика към БАН  – 12 лаборатории ( стаи 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123 )

- Подмяна на четири мивки в лаборатории (101,102, 103, 104 стаи); подмяна на смесителите за вода;

- Изграждане на две нови мивки в две от лабораториите (121, 123 стаи);

При изпълнението на ремонта на помещенията не се засяга носещата конструкция на сградите.

Довършителните материали са съобразени с функционалното предназначение на помещенията.

Сградна водопроводна инсталация

В сградата  е изпълнена водопроводна инсталация за вода с долно разпределение. Вертикалните клонове са положени в инсталационни шахти. Новите етажни разпределителни клонове ще се вкопаят в стените.

Предвидено е подмяна на водопроводните вертикали в обхвата на етажа.

Новата сградната водопроводна инсталация за е проектирана от полипропиленови тръби за налягане 16атм и Т до 250С. Всички тръби трябва да се изолират с топлинна изолация  с дебелина съгласно указанията на фирмата –производител.

При монтажа на тръбите стриктно да се спазват изискванията, посочени в техническата спецификация на тръбите.

Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни тази височина се приема, мерено от готов под, както следва /чл.35/:

за за смесител за т. мивка– 1,0m

Спирателни кранове са предвидени:

- за изолиране на отделни участъци при авария и ремонт

Преди експлоатация тръбите трябва да се изпитат хидравлично на  Рраб.= 3 атм. и Ризп.= 8 атм; да се промият и дезинфекцират под санитарен контрол.

Сградна канализационна инсталация

Отводнителните тръби от всички умивалници са предвидени от РVС тръби ф 50.

Санитарните прибори трябва да се монтират на следните височини, мерено от пода

- 0,80 m – за борда на тоалетните мивки.

Изготвил: .......................

инж.В.Митева

01.2019г.

гр. София