ОБЕКТ:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“ КЪМ БАН, БУЛ. "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" №67, ГР. СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	ИМСТЦХА – БАН

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	ЕЛЕКТРО

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист					  	1

- Съдържание					  	2

- Обяснителна записка				  	3

- Количествена сметка					7

- Светлотехнически изчисления

- Схема на ел. табло

- Чертежи

- Осветителна и силова инсталации стая 407

- Осветителна инсталация стая  403, 404,405

- Силова инсталация стая 403, 404, 405

ОБЕКТ:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ", УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ" КЪМ БАН

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	ЕЛЕКТРО

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

I.Обща част

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на СМР и модернизиране на 4 помещения, разположени  в Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски към БАН, бул. "Шипченски проход" №67, гр. София.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация необходими ремонтни работи.

Едно от помещенията – стая № 407 е разположена на четвърти етаж в блок „А“. Останалите 3 помещения  - стаи № 403, 404 и 405 са разположени на четвърти етаж в блок „Б“.

Проектът е изготвен по възлагане от Възложителя на база на архитектурни чертежи, изисквания на Възложителя и проучване на място.

При разработване на проекта са взети под внимание изискванията на действащите правилници:

- Наредба №3 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /Наредбата не се прилага за устройството на заварени строежи на електрически уредби и електропроводни линии/;

- Наредба № 1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, Обн., ДВ, бр. 46/2010г.

- Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №4 на МРРБ от 12.2014год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , както и наредби и инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи се до вътрешни  електрически инсталации;

Електроинсталационните материали: ел. табла, проводници, осветителни тела, ключове, разклонителни кутии, тръби и др., които ще се използват по време на строителството трябва да отговарят на изискванията на БДС.

По част електро се предвижда направата на следните видове инсталации.

- Ел. осветителна  и силова инсталации

- Еднолинейна схема на разпределително ел. табло

ІІ. Техническа част

Подменя се съществуващата осветителна инсталация във всички помещения предмет на проекта

Новопроектираните  инсталации  ще бъдат изпълнени по система TN-S с три и пет проводна линия с отделен заземителен проводник.  За всички токови кръгове захранващи контакти са предвидени дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA.

След приключване на работния ден е предвидено новопроектираното ел. табло – РТ стаи № 403, 404 и 405  да се изключва.   Преди прекъсвача се захранват само консуматорите на денонощен режим – дежурно осветление и подгряване на ВиК тръби.

Вички апарати и излази да бъдат надписани четливо и с дълготраен материал. В таблото да има съответната ел.схема и инструкция за безопасност.

Входният прекъсвач, който трябва да се изключва след работния ден, да бъде на предпазен щит, зад врата.

Инсталацията да се  изпълни с кабел NYY скрито в кабелни канали.

ІІІ. Ел. осветителна инсталация

Осветителната инсталация e проектирана на  базата на  светлотехнически изчисления. Осветителната инсталация да се изпълни с NYY 3х1.5 мм2 в трудногорима РVС тръба (ПВВМ скрито под мазилка) или използва съществуващата инсталация. Предвидени са енергоспестяващи LED осветителни тела.

Предвижда се следното осветление:

Работно осветление

Дежурно осветление

Работно осветление

Осветителната инсталация e проектирана на  базата на  светлотехнически изчисления.

Постигната е осветеност от 500Lx за всички помещения.

Захранването е по токови кръгове.

- стая 407 – използва се съществуващия токов кръг за осветителната инсталация.

- стаи № 403, 404 и 405 – захранва се от новопроектирано ел. табло монтирано в стая 404

Включването на осветлението ще става от място с ключове за скрита инсталация. Всички ключове да се монтират на вис. 1,0 м от готов под.

Нормената осветеност е постигната с LED осветителни тела с определен светлинен поток.

Светлинният поток не трябва да е по-малък от този, с който са правени изчисленията. В противен случай няма да се постигне нужната осветеност на помещенията и коридорите. Водещо при избора на осветителни тела са необходимите лумени.

Дежурно осветление

Предвидени са осветителни тела, които се захранват  преди прекъсвача на   РТ-стая 404, свързани към дежурна шина и осигуряващи достъп до таблото.

ІV. Силова инсталация

Тя обхваща ел. захранването на новопроектираното ел. табло за стаи стаи № 403, 404 и 405, контактите, силовите и технологични консуматори.

В проекта е предвидена силова инсталация, изпълнени по система TN-S с три и пет проводна линия с отделен заземителен проводник.

Новопроектираното ел.  табло ще се монтира  в стя 404 на показаното на чертежа място. Същото де се захрани с кабел NYY 5х6 мм2 от етажното разпределително табло. Инсталацията да се изпълни в кабелен канал.

Инсталациата ще се изпълни с кабел  NYY 3х2,5мм2 в кабелни канали.

Всички контакти ще бъдат тип “Шуко”със заземителна клема и степен на защита ІР 21. Всички контакти да бъдат заземени.

Предвидени са  два „чакащи извода“ за нагряващ кабел за водопровода.

Всички ключове и контакти да са на разстояние не по-малко от 0,25 м от ОВ и ВК инсталации.

Електро  инсталациите да се изпълняват над ОВ и ВиК инсталациите.

РТ да се  заземи със съответното пето жило на захранващия кабел.

VІІ. Осигуряване безопасност при пожар

Настоящият обект по отношение на електрозахранването се отнася   към трета категория по сигурност на електроснабдяването съгласно чл. 39-42 на раздел III към гл.1 от “Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии” (НУЕУ ЕЛ).

Електрическото табло е проектирано съгласно изискванията на раздел ІІІ, гл. 38 от НУЕУ ЕЛ .

В проекта, по отношение на мерките за безопасност, за обекта е приета схема TN-S съгласно чл.155 на НУЕУ ЕЛ .

В проекта в ел.таблато са предвидени автоматични прекъсвачи за защита срещу претоварване и късо съединение. На всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУЕЛ e предвиден защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA. Взетите в проекта мерки за заземяване и защита срещу поражения от  електрически ток отговарят на изискванията на глава седма от НУЕУ ЕЛ.

Проектант:

инж. Л.Манова