ОБЕКТ:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“ КЪМ БАН, БУЛ. "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" №67, ГР. СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	ИМСТЦХА - БАН

ФАЗА:	        	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:	       	В и К

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на СМР и модернизиране на 4 помещения, разположени  в Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски към БАН, бул. "Шипченски проход" №67, гр. София.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

Предмет на настоящият проект са 4 помещения, разположени  в Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски към БАН, бул. "Шипченски проход" №67, гр. София.

Едно от помещенията – стая № 407 е разположена на четвърти етаж в блок „А“. Останалите 3 помещения  - стаи № 403, 404 и 405 са разположени на четвърти етаж в блок „Б“.

- Изпълнение на ремонтни дейности

Предвиждат се следните строително ремонтни дейности по помещения:

2.1. Стая № 407 в блок „А“

- Подмяна на мивка;

- Подмяна на смесителя за вода;

2.2. Стаи № 403, 404  и 405  в блок „Б“

- Подмяна на мивки;

- Подмяна на смесители за вода;

- Подмяна на водопровода между мазата и четвъртия етаж на блок „Б“ за осигуряване на захранване с питейна вода на стаи № 403, 404 и 405;

- Осигуряване на условия за незамръзване на водопровода при зимни условия (водата в блок „Б“ се спира през зимата за недопускане на спуквания на водопроводната инсталация);

При изпълнението на ремонта на помещенията не се засяга носещата конструкция на сградите.

Довършителните материали са съобразени с функционалното предназначение на помещенията.

Сградна водопроводна инсталация

В сградата  е изпълнена водопроводна инсталация за вода с долно разпределение. Вертикалните клонове са положени в инсталационни шахти. Новите етажни разпределителни клонове ще се вкопаят в стените.

Предвидено е подмяна на водопровода от сутерена до  четвъртия етаж на блок „Б“ за осигуряване на захранване с питейна вода на стаи № 403, 404 и 405 и осигуряване на условия за незамръзване на водопровода при зимни условия.

Новата сградната водопроводна инсталация за е проектирана от полипропиленови тръби за налягане 16атм и Т до 250С. Всички тръби трябва да се изолират с топлинна изолация  с дебелина съгласно указанията на фирмата –производител.

При монтажа на тръбите стриктно да се спазват изискванията, посочени в техническата спецификация на тръбите.

Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни тази височина се приема, мерено от готов под, както следва /чл.35/:

за за смесител за т. мивка– 1,0m

Спирателни кранове са предвидени:

- за изолиране на отделни участъци при авария и ремонт

Преди експлоатация тръбите трябва да се изпитат хидравлично на  Рраб.= 3 атм. и Ризп.= 8 атм; да се промият и дезинфекцират под санитарен контрол.

Сградна канализационна инсталация

Отводнителните тръби от всички умивалници са предвидени от РVС тръби ф 50.

Санитарните прибори трябва да се монтират на следните височини, мерено от пода

- 0,80 m – за борда на тоалетните мивки.

Изготвил: .......................

инж.В.Митева

01.2019г.

гр. София