## АРХ
ПРОЕКТ ЗА OСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ ОТ ЦК-QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“№72
ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА
№ | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство
ПЪРВИ ЕТАП
ЛАБОРАТОРИЯ "А"
1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на съществуващи врати | бр. | 6
2 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 0.5
3 | Демонтаж на съществуващи настилки - гранитогрес и балатум | кв.м | 120
4 | Обрушване и почистване на съществуващи стени | кв.м | 225
5 | Пробиване на отвор за врата | куб.м | 0.5
6 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 14
7 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 14
2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на съществуващата циментова замазка | кв.м | 130.1
2 | Доставка и изпълнение на под от гранитогрес | кв.м. | 43.7
3 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 86.4
4 | Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет | кв.м | 86.4
5 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | лин.м | 50.7
6 | Доставка и монтаж на первази за гранитогрес | лин.м | 20.6
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ СТЕНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ
1 | Изпълнение на нови преградни стени от гипсокартон, вкл.фугиране | кв.м | 32.2
2 | Запълване на отвор с тухлена зидария 25см | куб.м | 0.6
3 | Изпълнение на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция пред всички съществуващи тухлени стени, вкл.фугиране | кв.м | 225
4 | Изпълнение на куфар от гипсокартон на конструкция за скриване на съществуващи инсталации по таван, вкл.фугиране | кв.м | 20
5 | Полагане на фина шпакловка по стени от гипсокартон | кв.м | 245
6 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 245
7 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 245
8 | Mонтаж на фаянс по стените в санитарното помещение до височина 2м | кв.м | 30
4. ТАВАНИ
1 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 79.1
5. ДОГРАМА
1 | Доставка и монтаж на метална врата с размери 90/200 см | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на метална врата с размери 100/200 см | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж на MDF врата с размер 80/200 | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на MDF врата с размер 100/200 със заключващ механизъм | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с каса в санитарното помещение | бр. | 2
6 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати | лин.м | 40
ЛАБОРАТОРИЯ "Б"
1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 1.35
2 | Обрушване и почистване на съществуващи стени | кв.м | 34.5
3 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 0.5
4 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 3
5 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 3
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ
1 | Грундиране и шпакловане на стени | кв.м | 34.5
2 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 34.5
3 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 34.5
4 | Mонтаж на фаянс по стените над мивка - парче с размери 60/60 см | кв.м | 0.5
4. ТАВАНИ
1 | Грундиране и шпакловане на тавани | кв.м | 15.3
2 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 15.3
3 | Полагане на дишащ латекс по тавани след предварително нанасяне на контактен грунд | кв.м | 15.3
5. ДОГРАМА
1 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет | кв.м | 1.35
2 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | л.м. | 6
3 | Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори | кв.м | 1.35
| СОФИЯ | ПРОЕКТАНТ :
ЯНУАРИ 2019г.

## ВиК
ПРОЕКТ ЗА OСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ ОТ ЦК-QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“№72
ЧАСТ : ВИК
№ по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство
ПЪРВИ ЕТАП
1. ВОДОПРОВОД - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж същ. поцинковани тръби ф1/2" | м.л | 3
2 | Демонтаж на тоалетни мивки и батерии | бр. | 1
2. ВОДОПРОВОД - ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 20 студена вода | м.л. | 7
2 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 25 студена вода | м.л. | 9
3 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-20 Ø 20 топла вода | м.л. | 5
4 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 20 | м.л. | 12
5 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 25 | м.л. | 5
6 | Доставка и монтаж СК Ø 20 без изпразнител | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж СК Ø 25 без изпразнител | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж ОК Ø 20 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж предпазен вентил Ø 20 | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна/ кухненска мивка | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж ел.бойлер 20л за монтаж под мивка | бр. | 1
12 | Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м.л. | 10
13 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр. | 2
14 | Укрепители за водопроводни инсталации | бр. | 8
15 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи до Ф100 мм | 100м.л. | 17
3. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтиране на PVC тръби до Ф100мм | м.л | 10
2 | Демонтаж на същ.тоалетни мивки и тръби | бр | 1
3 | Разбиване бетон с чук и шило, включително изхвърляне на отпадъците | м3 | 1,0
4 | Разбиване на същ. ст.бетонова настилка с деб 20см - ръчно | м2 | 1.5
4. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | Доставка и полагане PVC тръби муфени с фасонни части ф110/2,2Ф110/2.2 | м.л | 5
2 | Доставка и полагане PVC тръби муфени с фасонни части Ф50/1.8 | м.л. | 3
3 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 2
4 | Доставка и монтаж Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче | бр | 2
5 | Доставка и монтаж Сифони подови чугунени с месингови детайли Ф50мм | бр | 1
5 | Доставка и монтаж кухненска мивка върху шкаф | бр | 1
6 | Доставка и полагане усилени PVC тръби муфени с фасонни части Ф110/2.2 | м.л | 15
7 | Доставка и полагане усилени PVC тръби муфени с фасонни части Ф160/4.2 | м.л | 7
9 | Доставка и монтаж противовакуумна клала ф100 | бр | 1
10 | Направа тесен изкоп за вкопана канализация до Н=60см ръчно в земни почви с прехвърляне на 3м хоризонт | м3 | 1.8
11 | Доставка и полагане укрепители за окачена канализация и вертикали | бр | 10
12 | Обратен насип с трамбоване | м3 | 1.5
13 | Възстановяване на армирана ст.бетонова настилка с деб.20см | м3 | 0.7
14 | Доставка и полагане PР тръби муфени с фасонни части Ф20 за отвеждане на конденз | м.л | 10
15 | Доставка и полагане сифон за заустване на конденз | бр | 4
| СОФИЯ | ПРОЕКТАНТ :
02.2019г. Инж. В. Митева

## Ел
ПРОЕКТ ЗА OСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ ОТ ЦК-QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“№72
ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
№ по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство
ПЪРВИ ЕТАП
Ел. табла и захранващи линии
1 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1
4 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х25 мм2, (да се премери на място) | м | 50
5 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х10 мм2 | м | 30
6 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х6 мм2 | м | 50
7 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х4 мм2 | м | 50
8 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм , (да се премери на място) | м | 100
9 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 200/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 30
10 | Доставка и полагане на оптичен кабел между двете лаборатории | м | 1300
Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 35 W, 3500 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 28
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 35 W, 3500 Lm, ІР 21, 4000К, с вградена акумулаторна батерия | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 35 W, 3500 Lm, ІР44, 4000К | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-12 W, ІР 44, аплик | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане 12 W, ІР 44, | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло с вградена акумулаторна батерия | бр. | 8
7 | Извод за вентилатор | бр. | 2
8 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 46
9 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 10
10 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 3
12 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” ІР 44 | бр. | 13
14 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” , ІР 44, двоен | бр. | 14
15 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 27
16 | Доставка и монтаж в обща рамка: - един брой розетка- RJ45 + 1бр. Рез. - 2 бр. контакт "Шуко" ІР 44 за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 21
17 | Доставка и монтаж на модулна подова инсталационна кутия с: - един брой розетка- RJ45 + 1бр. Рез. - 2 бр. контакт "Шуко" ІР 44 за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж в обща рамка: - един брой розетка- RJ45 + 1бр. Рез. - 2 бр. контакт "Шуко" ІР 44 за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на маса и в окачен таван | бр. | 2
19 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 25 мм | бр. | 27
20 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 25 мм | м | 250
21 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х4 мм2 | м | 100
22 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | м | 200
23 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 3х1,5 мм2 | м | 50
24 | Доставка имонтаж на единична розетка RJ 45 -компл. | бр. | 27
25 | Доставка и полагане на FTP cat 6 | м | 700
27 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 16 мм | м | 100
28 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50
29 | Доставка и полаганене (изтегляне) на тръба за полагане на оптичен кабел Ф 32 мм, с "водач" | м | 250
30 | Доставка и полаганене (изтегляне) на телефонен кабел 1" | м | 150
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 20
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 25
3 | Демонтаж на табла | бр. | 2
4 | Демонтаж на кабели | м | 400
| СОФИЯ | ПРОЕКТАНТ :
02.2019г. Инж. Л. Манова

## ОВК
ПРОЕКТ ЗА OСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ ОТ ЦК-QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“№72
ЧАСТ : ОВК
№ по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство
ВТОРИ ЕТАП
ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТТИ
1 | Демонтаж на въздуховоди от поцинкована маларина с размер 200х200 | м2 | 27
2 | Демонтаж на центробежни вентилатори | бр | 2
3 | Демонтаж на стойки и фундаменти за центробежни вентилатори | бр | 2
4 | Извозване на демонторани съоръжения | к-т | 1
ДОСТАВНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
1 | Инверторен термопомпен климатизатор моно сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж, работещ с фреон R410A. Работа в режим отопление до външна температура -15°C. Охлаждаща мощност (мин.-номинална-макс.) - 0.9-3.5-4.0kW SEER=7.05 Отоплителна мощност (мин.-номинална-макс.) - 0.9-4.0-5.6kW SCOP=4.0 Подържана дължина тръбен път - 20м. Максимална денивелация - 10м Максимална консумирана мощност - 1.9кW, 230V Материали включени в доставката – среден тръбен път по фреон в едната посока 16м, топлоизолация, кондензен маркуч, кабели за връзка между външно и вътрешно тяло, стойки и шпилки за укрепване, антивибрантни тампони за външно тяло, консумативи. | бр | 2
2 | Инверторен термопомпен климатизатор моно сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж, работещ с фреон R410A. Работа в режим отопление до външна температура -15°C. Охлаждаща мощност (мин.-номинална-макс.) - 0.9-4.0-4.4kW SEER=6.9 Отоплителна мощност (мин.-номинална-макс.) - 0.9-5.0-5.7W SCOP(умерена зона)=4.0 Подържана дължина тръбен път - 20м. Максимална денивелация - 10м Максимална консумирана мощност - 2.0кW, 230V Материали включени в доставката – среден тръбен път по фреон в едната посока 12м, топлоизолация, кондензен маркуч, кабели за връзка между външно и вътрешно тяло, стойки и шпилки за укрепване, антивибрантни тампони за външно тяло, консумативи. | бр | 1
3 | Инверторен термопомпен климатизатор моно сплит система с вътрешно тяло за високостенен монтаж, работещ с фреон R410A. Изпълнение за сървърно помещение. Работа в режим охлаждане и отопление до външна температура -15°C. Охлаждаща мощност (мин.-номинална-макс.) - 0.9-5.2-6.0kW SEER=6.9 Отоплителна мощност (мин.-номинална-макс.) - 0.9-5.8-7.2kW SCOP(умерена зона)=3.9 Подържана дължина тръбен път - 30м. Максимална денивелация - 15м Максимална консумирана мощност охл./отопл.- 2.0kW/2.9кW, 230V Материали включени в доставката – среден тръбен път по фреон в едната посока 12м, топлоизолация, кондензен маркуч, кабели за връзка между външно и вътрешно тяло, стойки и шпилки за укрепване, антивибрантни тампони за външно тяло, консумативи. | бр | 2
4 | Електрически конвекторен радиатор 500W с електронен термостат и термозащита. Влагозащитно изпълнение за баня. | бр | 1
ВЕНТИЛАЦИИ
1 | Рекуперативен нагнетателно-смукателен вентилационен блок за вертикален вътрешен монтаж, състоящ се от: Нагнетателна страна: - Филтърна секция - пресен въздух - Пластинчат рекуператор - Eff=80% (комплект с байпасна клапа по пресен въздух) - Нагнетателен вентилатор с EC двигател. Дебит 810m3/h, свободен статичен напор на изхода на камерата (след преодоляване на вътрешни спъпротивления) - 290Ра. Захранване 230V 240W Смукателна страна: - Филтърна секция - отработен въздух - Смукателен вентилатор с EC двигател. Дебит 810m3/h, свободен статичен напор на изхода на камерата (след преодоляване на вътрешни спъпротивления) - 290Ра. Захранване 230V 240W - Табло управление с функции за: управление на предварителен електрически въздухонагревател за обезскрежаване на рекуператора; управление на краен електрически въздухонагревател с цел подържане на зададена температура на подавания въздух; управление на байпасна клапа за режим "free cooling", регулиране на оборотите на вентилаторите. Комплект с кабелно изнесено дистанционно управление. Примерен модел: EVB10 HiE. | бр | 1
2 | Канален въздухоподгревател електрически ф250. Мощност 2,25kW 230V. Комплект с термозащита. | бр | 2
3 | Вентилатор за санитарен възел с автоматични жалузи. Влагозащитно изпълнение. Дебит 90m3/h, напор 40Pa. Захранване 230V 20W. | бр | 2
4 | Пожаропреградна клапа 125 със стопяема пластина (огнеустойчивост EI120) | бр | 2
5 | Вентилационна решетка HN 200x150, комплект с топлоизолирана присъединителна кутия и регулираща секция | бр | 1
6 | Вентилационна решетка HN 200x100, комплект с топлоизолирана присъединителна кутия и регулираща секция | бр | 1
7 | Четиристранна таванна вентилационна решетка APKW-4/369, комплект с топлоизолирана присъединителна кутия и регулираща секция | бр | 4
8 | Четиристранна таванна вентилационна решетка APKW-4/444, комплект с топлоизолирана присъединителна кутия и регулираща секция | бр | 1
9 | Конусен регулируем смукател DVS100 | бр | 1
10 | Фасадна решетка НЖР 400x500 Fсв=0.113m2, снабдена със защитна мрежа | бр | 1
11 | Вентилационна шапка за въздуховод ф125 | бр | 1
12 | Вентилационна шапка за въздуховод ф250 | бр | 1
13 | Въздуховоди от поцинкована ламарина прави правоъгълни на европрофил с периметър до 750мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 1.8
14 | Въздуховоди от поцинкована ламарина прави правоъгълни на европрофил с периметър до 1200мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 27.5
15 | Въздуховоди от поцинкована ламарина фасонни правоъгълни на европрофил с периметър до 1200мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 10
16 | Въздуховоди от поцинкована ламарина фасонни правоъгълни на европрофил с периметър до 2700мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 1
17 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф125, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 21
18 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф160, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 4.1
19 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф250, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 8
20 | Коляно за спирално навит въздуховод ф125 90º | бр | 12
21 | Коляно за спирално навит въздуховод ф160 90º | бр | 5
22 | Коляно за спирално навит въздуховод ф250 45º | бр | 1
23 | Коляно за спирално навит въздуховод ф250 90º | бр | 6
24 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф100 | м | 1.5
25 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф125 | м | 3
26 | Гъвкав алуминиев шумопоглъщащ въздуховод ф125 | м | 2
27 | Гъвкав алуминиев шумопоглъщащ въздуховод ф160 | м | 3
28 | Гъвкав алуминиев шумопоглъщащ въздуховод ф200 | м | 6
29 | Гъвкав алуминиев шумопоглъщащ въздуховод ф250 | м | 2
30 | Топлоизолация от 50мм минерална вата с алуминиево фолио върху въздуховоди | м2 | 47
31 | Пуск и настройка на вентилационна камера | бр | 1
32 | Единични изпитания на вентилатор | бр | 2
33 | Механична наладка на вентилационна система със 4 бр решетки | бр | 2
| СОФИЯ | ПРОЕКТАНТ :
02.2019г. Инж. Л. Манова